*********有限公司年产3万吨婴幼儿配方奶粉建设项目

竣工环境保护验收意见

2017年10月29日，******有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、环评单位、监测单位、设计单位、施工单位、验收报告编制单位和专业技术专家共14人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目位于河北鹿泉******，总占地面积130478m3。厂区内西北侧为生产区，建有收奶设施、生产厂房及科研楼等；东北侧为辅助区，建有锅炉房（不属于本期工程）和污水处理站；南侧为职工生活区，建有1栋职工公寓及职工生活设施。

本项目年产婴幼儿配方奶粉3万吨，其中婴儿配方奶粉13000吨，较大婴儿配方奶粉10000吨，幼儿配方奶粉7000吨。

********有限公司2015年11月委托石家庄经济学院编制《年产3万吨婴幼儿配方奶粉建设项目环境影响报告表》，环评报告于2015年11月6日通过石家庄市环境保护局审批，审批文号为石环报表[2015]22号。项目于2015年12月开工建设，2016年4月竣工，并于2017年6月投入试运行。本项目实际总投资68053.06万元，其中环境保护投资1129万元，占实际总投资1.7%。

二、工程变动情况

1、企业名称变更：2016年根据公司战略发展需要，*********有限公司决定将婴幼儿配方奶粉业务剥离交由***********有限公司生产经营，企业法人变更为***，**********有限公司是***********有限公司实际控制人，河北省工业和信息化厅以【冀工信消费函（2016）**号】文对该企业名称变更进行了批复。由此，企业名称变更为***********有限公司。

### 2、建设内容变更：环评中有物流库和物流服务用房目前尚未建成；环评中职工宿舍位置在厂区的西南侧，建设过程中职工宿舍位置向东侧移动了约130m，目前职工宿舍位于厂区的南侧。

### 3、供热设施变更：项目建成后，*******向新奥公司采购蒸汽供生产使用，故不再建设安装燃气锅炉。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目所产废水为生产清洗废水、循环冷却水排水、检验废水和生活污水，通过厂内污水管网进入厂区污水处理站进行处理，污水处理站采用“厌氧+好氧”处理工艺，日处理污水3000m3，达标后的废水通过市政污水管网进入石家庄西部上庄污水处理厂处理。本项目排水口已安装污水在线监测装置，且已联网。

2、废气

粉尘：奶粉干燥过程中产生的奶粉颗粒物，在干燥塔顶端设置奶粉收集装置，由旋风分离器和布袋过滤器组成，处理后废气经排气筒排放。

恶臭：污水处理站运行过程产生含有NH3、H2S以及其他有机恶臭物质的异味气体，建设单位通过在主要产臭部位如格栅井、水解池等池体上方设置盖板，采用引风机将异味气体通过收集管引到一体化生物滤塔除臭装置进行处理，经处理后的废气通过排气筒排放。

3、食堂油烟废气

餐厅建有基准灶头3个，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，建设单位安装2台静电式餐饮油烟净化设备，处理后油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的中型规模：油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3要求。

4、噪声

噪声主要来自生产过程中的制冷机组、空压机、鼓风机、引风机、各种泵、锅炉风机、中央空调冷却塔、生产机械设备等设备噪声。选用低噪声设备；安装在设备间内；风机排气口与风管采用软连接；设备安装在固定基座上，并加装减振垫；风机采取消声降噪措施。

5、固体废物

项目产生的一般固体主要有餐饮垃圾、办公生活产生的生活垃圾、废水处理设施产生的污泥、包装边角废料等，经回收利用或无害化处置后，不外排环境；分析过程中产生的甲醇废液、乙腈废液及其它检验废液，单独收集，暂存于危废储存间内，定期交由有资质单位进行运输、处置。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

污水处理站外排废水中pH范围为8.64-8.71、SS最大日平均浓度为8mg/L、COD最大日平均浓度为212mg/L、BOD5最大日平均浓度为66mg/L、氨氮最大日平均浓度为0.032mg/L，检测结果达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，即：pH 6～9、SS≤400mg/L、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L；同时满足石家庄西部上庄污水处理厂设计进水水质及协议进水要求，即COD≤360mg/L、SS≤200mg/L、BOD≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。

3、废气

奶粉干燥过程中产生的奶粉颗粒物，经旋风分离器和布袋过滤器后排放工艺气中奶粉颗粒物最大排放浓度为5.6 mg/m3，检测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求，即颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h。

食堂油烟最大折算基准排放浓度为1.41mg/m3，检测结果达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型规模排放限值要求，即油烟浓度≤2.0mg/m3，处理效率75%。

污水处理站生物滤池排气筒排放的恶臭气体中氨最大排放量为0.08kg/h，硫化氢最大排放量为1.13×10-4kg/h，臭气浓度为1339（无量纲），检测结果达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级标准，即氨排放量≤4.9kg/h、硫化氢排放量≤0.33kg/h、臭气浓度≤2000(无量纲)。污水处理站无组织排放废气中氨最大浓度排放为0.21mg/m3、硫化氢最大排放浓度为0.014mg/m3、臭气浓度<10(无量纲)，达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准。

4、固体废物

一般固体废物：包装边角料产生量约为2t/a，由行唐县梦贞废品回收利用有限公司进行回收；其他的餐饮垃圾、生活垃圾等由环卫部门进行填埋处理；废水设施产生的污泥由环卫部门定期清运。

危废：项目色谱、质谱分析过程中产生的甲醇废液、乙腈废液及其它检验废液属于危险废物，单独收集，暂存于危废储存间内，甲醇废液、乙腈废液等定期送河北中润生态环保有限公司进行处置。

5、总量控制结论

依据企业提供的资料和证明，按年生产330天，每天工作24小时，年运行时间7920h核算，该企业污染物排放量为：COD：57.72吨/年、氨氮：0.0085吨/年

因该项目燃气锅炉由石家庄新奥能源技术有限公司石家庄绿岛开发区泛能微网项目一期（***）天然气分布式能源站工程替代，本项目不涉及SO2、NOx总量控制指标，其它指标满足环评中给出的总量控制指标，COD 384.965t/a，NOx 29.291t/a。

五、工程建设对环境的影响

奶粉干燥过程中产生的奶粉颗粒物，经旋风分离器和布袋过滤器后，达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（二级）；污水处理站臭气经等加盖收集，恶臭气体经生物滤池除臭设备净化排放，达到《恶臭污染物排放标准》；食堂油烟经高效油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求；厂内污水经处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足石家庄西部上庄污水处理厂设计进水水质要求及协议进水要求；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。通过上述措施，项目投产后不会对周边环境产生不利影响。

六、验收结论

1、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

2、完善监测报告、验收报告，进一步规范监测点位和水在线监测设施，补充与验收相关的资料后可上报环保部门。

3、加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。

验收专家组长：

二○一七年十月二十九日